上海戏剧学院华山路校区电气设备试验及电气线路设施检测服务询价要求

- 电气设备试验服务内容及要求

- 报价单位需具有承装（修、试）电力设施许可证五级及以上。

1、电气试验设备清单：

| 序号 | 变电站 | 设备名称 | 生产厂家 | 型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 华山路总站 | 电力变压器 | 河南许继 | SCB10-1000/10 | 1台 |  |  |
|  |  | 高压设备 | 上海华银 | GGK | 10台 |  |  |
|  |  | 低压设备 | 上海华银 | GCK | 6台 |  |  |
| 2 | 上戏剧场站 | 电力变压器 | 广东顺特 | SCB9-1000/10 | 1台 |  |  |
|  |  | 高压设备 | 新建 |  | 3台 |  |  |
|  |  | 低压设备 | 上海华银 | GCK | 6台 |  |  |
|  |  | 联络开关 | 上海华银 | GCK | 1台 |  |  |
| 3 | 学生公寓站 | 电力变压器 | 上海沪光 | SCB9-1000/10 | 1台 |  |  |
|  |  | 高压设备 | 上海华银 | GGK | 3台 |  |  |
|  |  | 低压设备 | 上海华银 | GCK | 13台 |  |  |
|  |  | 联络开关 | 上海华银 | GCK | 1台 |  |  |
| 4 | 延安西路站 | 电力变压器 | 山东达驰 | SCB11-1000/10 | 1台 |  |  |
|  |  | 高压设备 | 上海纳杰 | GGK | 3台 |  |  |
|  |  | 低压设备 | 上海纳杰 | GCK | 4台 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

2、所有试验项目参照上海市电力公司企业标准Q/SDG1011-2004、《电业安全工作规程》DL408-91(发电厂和变电所电气部分)、《继电保护和安全自动装置技术规范》、《继电保护及电网安全自动装置技术规范》、《电气设备预试、检修施工措施》；

3、试验周期：按照《电业安全工作规程》规定安排电气试验周期，我校选择每两年检测一次；

4、实施电气试验的工作人员必须具有专职校验工作上岗证；

5、在检测过程中如检测到有器件损坏，应及时报告业主方，提出调换申请，并经同意后负责更换备件；

6、应向业主方提供三份详细的预防性试验报告，以及必要的分析报告，内容包括设备的运行情况及相关建议等。

- 电气线路检测服务内容及要求

1、服务范围：对上海戏剧学院华山路校区所有电气线路，如变配电装置、配电线路、配电箱（板）、电气照明装置，电气动力设施等进行检测；

2、检测周期：每季度出具检测，并出具检测报告；

3、检测依据GB50054—95《低压配电设计规范》、GB50171—92《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》、GB50169—92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》、GB50254—96《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》、GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》、GB50168—92《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》、JGJ/T16—92《民用建筑电气设计规范》等国家现行的技术规范，消防安全法规及委检单位提供的设计图纸资料；

4、实施电气线路检测的工作人员必须具有专职校验工作上岗证；

5、在检测过程中如有线路及器件损坏，应及时报告业主方，提出维修申请，并经同意后负责维修。

三、以上所有服务价格请标明明细，每年根据不同测试项目及次数，按实结算。