附件1

上海戏剧学院高压及低压配电系统维护保养服务询价清单

- 巡检范围及维护保养要求：

| 序号 | 变电站 | 设备名称 | 生产厂家 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 华山路总站 | 电力变压器 | 河南许继 | SCB10-1000/10 | 1台 |
|  |  | 高压设备 | 上海华银 | GGK | 10台 |
|  |  | 低压设备 | 上海华银 | GCK | 6台 |
| 2 | 上戏剧场站 | 电力变压器 | 广东顺特 | SCB9-1000/10 | 1台 |
|  |  | 高压设备 | 上海华银 | GGK | 3台 |
|  |  | 低压设备 | 上海华银 | GCK | 6台 |
|  |  | 联络开关 | 上海华银 | GCK | 1台 |
| 3 | 学生公寓站 | 电力变压器 | 上海沪光 | SCB9-1000/10 | 1台 |
|  |  | 高压设备 | 上海华银 | GGK | 3台 |
|  |  | 低压设备 | 上海华银 | GCK | 13台 |
|  |  | 联络开关 | 上海华银 | GCK | 1台 |
| 4 | 延安西路站 | 电力变压器 | 山东达驰 | SCB11-1000/10 | 1台 |
|  |  | 高压设备 | 上海纳杰 | GGK | 3台 |
|  |  | 低压设备 | 上海纳杰 | GCK | 4台 |

1、对于上海戏剧学院高压及低压配电系统进行巡检、维保服务

1-1巡检周期：每月安排八次，平均每星期二次；

1-2巡检人员要求：2-4人，所有人员身体健康，遵守规章制度，服从领导，责任心强，所配置人员在本技术专业方面具有1年以上的工作经验，具备对应有效的高压电工进网上岗证书,具备一定的运行巡检、维保、操作经验。

- 巡检内容：

2-1 高/低压配电室：各种电气设备的声音、温度正常、各种计量仪表、监测仪表及指示灯正常，各回供电运行方式、母线备自投状态，配出回路，电容器无放电、鼓胀、漏油现象三相电流平衡，各风机的运行、通风的情况，室内外卫生是否清洁，各种标志牌是否齐全、各种安全消防工具是否齐全；

2-2 变压器：变压器的（油位）温度、声音是否正常，高低压出线套管是否正常，有无渗漏和裂痕；

2-3 微机综合继电保护器：微机综合继电保护器监视显示正常，微机综合继电

保护器无震动、异响、异味、发热冒烟及放电现象，微机综合继电保护器

背面接线端子无发热点及接线松动，微机综合继电保护器显示的电压、电

流功率等运行与系统的实际运行状态一致；

2-3 电缆线路：电缆桥架及支架和电缆保护管的接地和防腐情况，电缆的保护层、固定、绝缘和电缆终端头等情况；

2-4 照明系统巡检：照明配出柜的配出回路正常，自动控制设定与实际相符，现场各照明箱完好灯具无损坏；

2-5 接地系统：接地联线是否完好，接地螺丝是否紧固、可靠，接地螺丝、断线卡等是否达到防腐要求。

3、巡检、保养记录要求：负责建立健全组织机构，确保满足项目委托的日常巡检、维保要求，负责配电系统的日常运行监控，并记录和保存系统运行数据，维持高低压配电系统的安全稳定运行，巡检工作中发现问题及时汇报并做好记录；负责委托范围内的设备和系统设施的运行、巡检工作，包括运行记录、巡视、异常情况记录等。

4、抢修要求：业主遇到电力故障时，负责安排应急抢修任务，接到电话争取在一个小时之内到达现场。

5、负责定期制定高压及低压配电系统的维护、保养、维修、运行管理方案、作

业规程、作业标准、维修、运行巡检台帐、岗位职责与规范、应急预案等各类运行管理规章制度。

6、报价明细：

| 序号 | 变电站名称 | 巡检次数/年 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 华山路总站 |  |  |  |  |
| 2 | 上戏剧场站 |  |  |  |  |
| 3 | 学生公寓站 |  |  |  |  |
| 4 | 延安西路站 |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  | ￥： |  |  |  |

上海戏剧学院设备处

2015年06月12日

附件2

上海戏剧学院高压及低压配电系统电气设备电试服务

询价采购清单

一、配电系统电气设备电试服务内容及要求：

1、所有试验项目参照上海市电力公司企业标准Q/SDG1011-2004、《电业安全工作规程》DL408-91(发电厂和变电所电气部分)、《继电保护和安全自动装置技术规范》、《继电保护及电网安全自动装置技术规范》、《电气设备预试、检修施工措施》；

2、试验周期：按照《电业安全工作规程》规定安排电气试验周期；

3、实施电气试验的工作人员必须具有专职校验工作上岗证；

4、在检测工程中如检测到有器件损坏，应及时报告业主方，提出调换申请，并经同意后负责更换备件；

5、应向业主方提供三份详细的预防性试验报告，以及必要的分析报告，内容包括设备的运行情况及相关建议等。

6、报价明细：

| 序号 | 变电站名称 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 华山路总站 |  |  |  |  |
| 2 | 上戏剧场站 |  |  |  |  |
| 3 | 学生公寓站 |  |  |  |  |
| 4 | 延安西路站 |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  | ￥： |  |  |  |

上海戏剧学院设备处

2015年6月12日